## Sheet1
DP-21, DP-31 Register Map Ver 1.00
1reg = | 2bytes (16bit)
short int = | 16 bit
integer = | 32 bit
long int = | 64 bit
Instantaneous Parameter
Reg Addr (Hex) | Register | (R/W) | Unit | Multiplier | Format | Comment | Reg Byte Count | Reg Addr (Dec)
0000 | Reserved |  |  |  | short int |  | 2 | 0 |  | Relay flag
0001 | Ampere |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 1 |  | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
0002 | Reserved |  |  |  | short int |  | 2 | 2 |  | hi_trp | lo_trp | trip | fault | k4 | k3 | k2 | k1
0003 | Relay Flag , Trip Flag |  | - | - | short int | current trp flg, rlyflg | 2 | 3
0004 | Current trip mem |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 4 |  | Trip flag
0005 | last trp elapse |  | sec | 1 | integer |  | 4 | 5 |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0007 | Reserved |  |  |  | integer |  | 4 | 7 |  | hi_e | lo_e | - | - | - | - | - | -
0009 | ophr |  | min | 1 | integer |  | 4 | 9
Trip Event
000B | trp event status mem b |  | - | - | short int | trip flag for mem b | 2 | 11
000C | trp event mem b |  | % | 0.1 | short int | trip value mem b | 2 | 12
000D | trp event status mem c1 |  | - | - | short int | trip flag for mem c1 | 2 | 13
000E | trp event mem c1 |  | % | 0.1 | short int | trip value mem c1 | 2 | 14
000F | trp event status mem c2 |  | - | - | short int | trip flag for mem c2 | 2 | 15
0010 | trp event mem c2 |  | % | 0.1 | short int | trip value mem c2 | 2 | 16
0011 | trp event status mem c3 |  | - | - | short int | trip flag for mem c3 | 2 | 17
0012 | trp event mem c3 |  | % | 0.1 | short int | trip value mem c3 | 2 | 18
0013 | trp event status mem c4 |  | - | - | short int | trip flag for mem c4 | 2 | 19
0014 | trp event mem c4 |  | % | 0.1 | short int | trip value mem c4 | 2 | 20
0015 | trp event status mem c5 |  | - | - | short int | trip flag for mem c5 | 2 | 21
0016 | trp event mem c5 |  | % | 0.1 | short int | trip value mem c5 | 2 | 22
0017 | trp event status mem c6 |  | - | - | short int | trip flag for mem c6 | 2 | 23
0018 | trp event mem c6 |  | % | 0.1 | short int | trip value mem c6 | 2 | 24
Fault Event
0019 | fault event mem E1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 25
001A | fault event mem E2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 26
001B | fault event mem E3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 27
001C | fault event mem E4 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 28
Setting Parameter
0F00 | model |  | - | - | short int |  | 2 | 3840
0F01 | firmware Ver, Map Ver |  | - | - | short int |  | 2 | 3841
0F02 | Ie > |  | % | 1 | short int |  | 2 | 3842
0F03 | char Ie >, TMs |  | - | 0.01 | short int |  | 2 | 3843 | Hi byte = tripping characteristic, *lo byte = TMs
0F04 | t > |  | s | 0.01 | short int |  | 2 | 3844
0F05 | Ie >> |  | % | 1 | short int |  | 2 | 3845
0F06 | t >> |  | s | 0.01 | short int |  | 2 | 3846
0F07 | General |  | - | - | short int | Relay Function Setting | 2 | 3847
*TMs for DP-31 only, irrelevant for DP-21