## Sheet1
DP-23, DP-33 Register Map Ver 1.00
1reg = | 2bytes (16bit)
short int = | 16 bit
integer = | 32 bit
long int = | 64 bit
Instantaneous Parameter
Reg Addr (Hex) | Register | (R/W) | Unit | Multiplier | Format | Comment | Reg Byte Count | Reg Addr (Dec)
0000 | Reserve |  | - | - | short int |  | 2 | 0
0001 | Ampere L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 1
0002 | Ampere L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 2
0003 | Ampere L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 3 | Relay flag
0004 | Ampere E |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 4 | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
0005 | reserved |  |  |  | short int |  | 2 | 5 | hi_trp | lo_trp | trip | fault | k4 | k3 | k2 | k1
0006 | Relay Flag , Trip Flag |  | - | - | short int | current trp flg, rlyflg | 2 | 6
0007 | Current trip mem L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 7 | Trip flag
0008 | Current trip mem L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0009 | Current trip mem L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 9 | - | - | hi_t | lo_t | hi_s | lo_s | hi_r | lo_r
000A | - |  |  |  | short int |  | 2 | 10
000B | last trp elapse |  | sec | 1 | integer |  | 4 | 11
000D | reserved |  |  |  | integer |  | 4 | 13
000F | ophr |  | min | 1 | integer |  | 4 | 15
Trip Event
0011 | trp event status mem b |  | - | - | short int | trpflg for mem b | 2 | 17
0012 | trp event mem b-L1 |  | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem b | 2 | 18
0013 | trp event mem b-L2 |  | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem b | 2 | 19
0014 | trp event mem b-L3 |  | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem b | 2 | 20
0015 | - |  |  |  | short int |  | 2 | 21
0016 | trp event status mem C1 |  | - | - | short int |  | 2 | 22
0017 | trp event mem c1-L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 23
0018 | trp event mem c1-L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 24
0019 | trp event mem c1-L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 25
001A | - |  |  |  | short int |  | 2 | 26
001B | trp event status mem C2 |  | - | - | short int |  | 2 | 27
001C | trp event mem c2-L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 28
001D | trp event mem c2-L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 29
001E | trp event mem c2-L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 30
001F | - |  |  |  | short int |  | 2 | 31
0020 | trp event status mem C3 |  | - | - | short int |  | 2 | 32
0021 | trp event mem c3-L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 33
0022 | trp event mem c3-L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 34
0023 | trp event mem c3-L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 35
0024 | - |  |  |  | short int |  | 2 | 36
0025 | trp event status mem C4 |  | - | - | short int |  | 2 | 37
0026 | trp event mem c4-L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 38
0027 | trp event mem c4-L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 39
0028 | trp event mem c4-L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 40
0029 | - |  |  |  | short int |  | 2 | 41
002A | trp event status mem C5 |  | - | - | short int |  | 2 | 42
002B | trp event mem c5-L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 43
002C | trp event mem c5-L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 44
002D | trp event mem c5-L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 45
002E | - |  |  |  | short int |  | 2 | 46
002F | trp event status mem C6 |  | - | - | short int |  | 2 | 47
0030 | trp event mem c6-L1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 48
0031 | trp event mem c6-L2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 49
0032 | trp event mem c6-L3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 50
0033 | - |  |  |  | short int |  | 2 | 51
Fault Event
0034 | fault event mem Phase |  | - | - | short int | f_st | 2 | 52 | f_st
0035 | fault event mem E1 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 53 | hi byte = 0, lo byte = phase mem
0036 | fault event mem E2 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 54 | bit<1:0> = E1 fault phase, 00=L1, 01=L2, 10=L3, 11=ignore
0037 | fault event mem E3 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 55 | bit<3:2> = E2 fault phase
0038 | fault event mem E4 |  | % | 0.1 | short int |  | 2 | 56 | bit<5:4> = E3 fault phase
bit<7:6> = E4 fault phase
Setting Parameter
0F00 | model |  | - | - | short int |  | 2 | 3840
0F01 | firmware Ver, Map Ver |  | - | - | short int |  | 2 | 3841
0F02 | Ip > |  | % | 1 | short int |  | 2 | 3842
0F03 | Ip Char > , TMs |  | - | 0.01 | short int |  | 2 | 3843 | Hi byte = tripping characteristic, lo byte = TMs
0F04 | t Ip > |  | s | 0.01 | short int |  | 2 | 3844
0F05 | Ip >> |  | % | 1 | short int |  | 2 | 3845
0F06 | t Ip >> |  | s | 0.01 | short int |  | 2 | 3846
0F07 | General |  |  |  | short int | Relay Function Setting | 2 | 3847