## Sheet1
DP-10r Register Map Ver 1.01
1reg = | 2bytes (16bit)
short int = | 16 bit
integer = | 32 bit
long int = | 64 bit
Instantaneous Parameter
Reg Addr (Hex) | Register | (R/W) | Unit | Multiplier | Format | Comment | Reg Byte Count | Reg Addr (Dec)
0000 | Reserved | - |  |  |  |  | 2 | 0 | Relay flag
0001 | Ampere | R | mA | 1 | short int |  | 2 | 1 | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
0002 | Reserved | - |  |  |  |  | 2 | 2 | hi_trp | lo_trp | trip | fault | Reserved |  | k2 | k1
0003 | Relay Flag , Trip Flag | R | - | - | short int | current trp flg, rlyflg | 2 | 3
0004 | Current trip mem | R | mA | 1 | short int |  | 2 | 4 | Trip flag
0005 | last trp elapse | R | sec | 1 | integer |  | 4 | 5 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0007 | Reserved | - |  |  |  |  | 4 | 7 | hi_e | lo_e | Reserved
0009 | operation hour | R | min | 1 | integer |  | 4 | 9
Trip Event
000B | trp event status mem b | R | - | - | short int | trip flag for mem b | 2 | 11
000C | trp event mem b | R | mA | 1 | short int | trip value mem b | 2 | 12
000D | trp event status mem c1 | R | - | - | short int | trip flag for mem c1 | 2 | 13
000E | trp event mem c1 | R | mA | 1 | short int | trip value mem c1 | 2 | 14
000F | trp event status mem c2 | R | - | - | short int | trip flag for mem c2 | 2 | 15
0010 | trp event mem c2 | R | mA | 1 | short int | trip value mem c2 | 2 | 16
0011 | trp event status mem c3 | R | - | - | short int | trip flag for mem c3 | 2 | 17
0012 | trp event mem c3 | R | mA | 1 | short int | trip value mem c3 | 2 | 18
0013 | trp event status mem c4 | R | - | - | short int | trip flag for mem c4 | 2 | 19
0014 | trp event mem c4 | R | mA | 1 | short int | trip value mem c4 | 2 | 20
0015 | trp event status mem c5 | R | - | - | short int | trip flag for mem c5 | 2 | 21
0016 | trp event mem c5 | R | mA | 1 | short int | trip value mem c5 | 2 | 22
0017 | trp event status mem c6 | R | - | - | short int | trip flag for mem c6 | 2 | 23
0018 | trp event mem c6 | R | mA | 1 | short int | trip value mem c6 | 2 | 24
Fault Event
0019 | fault event mem E1 | R | mA | 1 | short int |  | 2 | 25
001A | fault event mem E2 | R | mA | 1 | short int |  | 2 | 26
001B | fault event mem E3 | R | mA | 1 | short int |  | 2 | 27
001C | fault event mem E4 | R | mA | 1 | short int |  | 2 | 28
Zct Status
001D | zct connection status | R | - | - | short int | 0 = Normal, 1 = ZCT Error | 2 | 29
General High Byte
Trip Status | [8 empty] | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
001E | trip lock out status | R | - | - | short int | 0 = Normal, 1 = Trip Lockout | 2 | 30 | Reserved | [6 empty] | ZCT Detection
001F | interval trip count | R | - | - | short int |  | 2 | 31
0020 | total trip count | R | - | - | short int |  | 2 | 32 | [7 empty] | 0 = Off, 1 = Auto
Setting Parameter
0F00 | model | R | - | - | short int | fixed 0x0011 | 2 | 3840 | General Low Byte
0F01 | firmware Ver, Map Ver | R | - | - | short int | 206, 101 | 2 | 3841 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0F02 | Ie > | R/W | mA | 1 | short int | 30 ~ 30,000 | 2 | 3842 | Frequency Setting | Software Lock Setting | Standby Mode | Reserved
0F03 | Reserved | - |  |  |  |  | 2 | 3843
0F04 | t > | R/W | s | 0.01 | short int | 3 ~ 2000 | 2 | 3844 | 0 = 50 Hz, 1 = 60 Hz | 0 = Off, 1 = On | 0 = Off, 1 = On
0F05 | Ie >> | R/W | mA | 1 | short int | OFF = 0 or 100 ~ 30,000 | 2 | 3845
0F06 | t >> | R | s | 0.01 | short int | fixed 3 | 2 | 3846
0F07 | General | R | - | - | short int | Relay Function Setting | 2 | 3847
0F08 | trip lock out | R/W | - | 1 | short int | 1 ~ 10 | 2 | 3848
0F09 | auto reset timer | R/W | s | 1 | short int | 3 ~ 200 | 2 | 3849
0F0A | restart interval | R/W | min | 1 | short int | OFF = 0 or 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 600, 720, 1440 | 2 | 3850
0F0B | remote reset | W | - | - | short int | 0x0000 = to remote reset | 2 | 3851