## Sheet1
DP-23, DP-33 Register Map Ver 1.00
1reg = | 2bytes (16bit)
short int = | 16 bit
integer = | 32 bit
long int = | 64 bit
Instantaneous Parameter
Reg Addr (Hex) | Register | (R/W) | Unit | Multiplier | Format | Comment | Reg Byte Count | Reg Addr (Dec)
0000 | Reserved | - |  |  |  |  | 2 | 0
0001 | Ampere L1 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 1
0002 | Ampere L2 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 2
0003 | Ampere L3 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 3 | Relay flag
0004 | Reserved | - |  |  |  |  | 2 | 4 | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
0005 | [6 empty] | 2 | 5 | hi_trp | lo_trp | trip | fault | Reserved |  | k2 | k1
0006 | Relay Flag , Trip Flag | R | - | - | short int | current trp flg, rlyflg | 2 | 6
0007 | Current trip mem L1 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 7 | Trip flag
0008 | Current trip mem L2 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0009 | Current trip mem L3 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 9 | Reserved |  | hi_t | lo_t | hi_s | lo_s | hi_r | lo_r
000A | Reserved | - |  |  |  |  | 2 | 10
000B | last trp elapse | R | sec | 1 | integer |  | 4 | 11
000D | Reserved | - |  |  |  |  | 4 | 13
000F | operation hour | R | min | 1 | integer |  | 4 | 15
Trip Event
0011 | trp event status mem b | R | - | - | short int | trpflg for mem b | 2 | 17
0012 | trp event mem b-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem b | 2 | 18
0013 | trp event mem b-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem b | 2 | 19
0014 | trp event mem b-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem b | 2 | 20
0015 | - | [5 empty] | 2 | 21
0016 | trp event status mem c1 | R | - | - | short int | trpflg for mem c1 | 2 | 22
0017 | trp event mem c1-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem c1 | 2 | 23
0018 | trp event mem c1-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem c1 | 2 | 24
0019 | trp event mem c1-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem c1 | 2 | 25
001A | - | [5 empty] | 2 | 26
001B | trp event status mem c2 | R | - | - | short int | trpflg for mem c2 | 2 | 27
001C | trp event mem c2-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem c2 | 2 | 28
001D | trp event mem c2-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem c2 | 2 | 29
001E | trp event mem c2-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem c2 | 2 | 30
001F | - | [5 empty] | 2 | 31
0020 | trp event status mem c3 | R | - | - | short int | trpflg for mem c3 | 2 | 32
0021 | trp event mem c3-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem c3 | 2 | 33
0022 | trp event mem c3-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem c3 | 2 | 34
0023 | trp event mem c3-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem c3 | 2 | 35
0024 | - | [5 empty] | 2 | 36
0025 | trp event status mem c4 | R | - | - | short int | trpflg for mem c4 | 2 | 37
0026 | trp event mem c4-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem c4 | 2 | 38
0027 | trp event mem c4-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem c4 | 2 | 39
0028 | trp event mem c4-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem c4 | 2 | 40
0029 | - | [5 empty] | 2 | 41
002A | trp event status mem c5 | R | - | - | short int | trpflg for mem c5 | 2 | 42 |  |  | Fault Event Memory Phase
002B | trp event mem c5-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem c5 | 2 | 43 |  |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
002C | trp event mem c5-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem c5 | 2 | 44 |  |  | mem E4 phase |  | mem E3 phase |  | mem E2 phase |  | mem E1 phase
002D | trp event mem c5-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem c5 | 2 | 45 |  |  | 00 = L1, 01 = L2, 10 = L3 |  | 00 = L1, 01 = L2, 10 = L3 |  | 00 = L1, 01 = L2, 10 = L3 |  | 00 = L1, 01 = L2, 10 = L3
002E | - | [5 empty] | 2 | 46
002F | trp event status mem c6 | R | - | - | short int | trpflg for mem c6 | 2 | 47
0030 | trp event mem c6-L1 | R | % | 0.1 | short int | trip value L1 for mem c6 | 2 | 48 |  |  | Char Ip> (Tripping Characteristic)
0031 | trp event mem c6-L2 | R | % | 0.1 | short int | trip value L2 for mem c6 | 2 | 49 |  |  | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
0032 | trp event mem c6-L3 | R | % | 0.1 | short int | trip value L3 for mem c6 | 2 | 50 |  |  | Reserved |  |  |  |  | 000 = NI 3.0, 001 = NI 1.3, 010 = VI, 011 = EI, 100 = EI 0.64, 101 = LTI, 110 = DTL
0033 | - | [5 empty] | 2 | 51
Fault Event
0034 | fault event mem Phase | R | - | - | short int | Hi byte = 0, Lo byte = phase mem | 2 | 52
0035 | fault event mem E1 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 53 |  |  | TMs
0036 | fault event mem E2 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 54 |  |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0037 | fault event mem E3 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 55 |  |  | (5 ~ 100) * 0.01
0038 | fault event mem E4 | R | % | 0.1 | short int |  | 2 | 56
General High Byte
[11 empty] | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8
Setting Parameter | [10 empty] | Reserved
0F00 | model | R | - | - | short int | 0x0023 (DP-23), 0x0033 (DP-33) | 2 | 3840
0F01 | firmware Ver, Map Ver | R | - | 0.01 | short int | 203, 100 | 2 | 3841 |  |  | General Low Byte
0F02 | Ip > | R | % | 1 | short int | 2 ~ 200 | 2 | 3842 |  |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
0F03 | char Ip > , TMs (IDMT mode only) | R | - | 1 | short int | Hi byte = tripping characteristic, Lo byte = TMs | 2 | 3843 |  |  | Frequency Setting | Software Lock Setting | Standby Mode | K1 Latch Mode | K2 Latch Mode | K2 Programmable Mode
0F04 | tp > (DTL mode only) | R | s | 0.01 | short int | 3 ~ 2000 | 2 | 3844 |  |  | 0 = 50 Hz, 1 = 60 Hz | 0 = Off, 1 = On | 0 = Off, 1 = On | 0 = Lc, 1 = nLc | 0 = Lc, 1 = nLc | 000 = CbF, 001 = A90, 010 = A95, 011 = trP, 100 = LFS, 101 = HFS, 110 = AFS, 111 = dUF
0F05 | Ip >> | R | % | 1 | short int | OFF = 0 or 2 ~ 2000 | 2 | 3845
0F06 | tp >> | R | s | 0.01 | short int | Instant = 0 or 2 ~ 50 | 2 | 3846
0F07 | General | R | - | - | short int | Relay Function Setting | 2 | 3847